ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РЭДКОМ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

И ЗАЩИТЫ

ТЕхниЧеское описание

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РК18.02.00.000ТО

УФА

2004

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. Введение.	3

2. Назначение.	4

3. Технические данные.	5

4. Состав блока управления и защиты.	6

5. Устройство и работа блока	7

управления и защиты.

6. Устройство и работа составных частей	9

блока управления и защиты

7. Общие указания	17

8. Указания мер безопасности	18

9. Подготовка к работе	19

10. Проверка БУЗ в режиме "Наладка"	20

11. Настройка БУЗ в режиме "Работа"	23

12. Возможные неисправности и способы	24

их устранения

13. Техническое обслуживание	26

14. Правила хранения, транспортирования	27

Приложение 1. Нормы расхода этилового спирта	28

на промывку и протирку плат и разъемов.

- ВВЕДЕНИЕ.

  - Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначена для изучения, настройки и правильной эксплуатации блока управления и защиты (БУЗ), поддержания его в постоянной готовности к работе.

При изучении, настройке и эксплуатации БУЗ следует руководствоваться настоящим техническим описанием и инструкцией по эксплуатации и следующими схемами:

РК18.02.01.000Э3,

РК18.02.02.000Э3,

РК18.02.03.000Э3,

РК18.02.04.000Э3,

РК18.02.05.000Э3,

РК18.02.06.000Э3,

РК18.02.07.000Э3,

РК18.02.08.000Э3.

  - В тексте приняты следующие сокращения:

БУЗ - блок управления и защиты;

ЗГИ - задающий генератор инвертора;

СИ – счетчик импульсов;

МТЗ - максимальная токовая защита;

ППЧ - полупроводниковый преобразователь частоты;

УЗИ - узел запуска инвертора;

УЗЧ - узел запуска инвертора с низкой частоты;

УСН - узел стабилизации напряжения;

УТЗ - узел температурной защиты;

ФИ - формирователь импульсов управления инвертора;

ЯЗ - ячейка защиты;

ЯК - ячейка контроля;

БП - блок питания;

ЯП - ячейка пуска;

ЯУ - ячейка управления;

ЯФ - ячейка формирователя;

СН – ячейка стабилизатора напряжения.

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - БУЗ предназначен для формирования управляющих импульсов силовых тиристоров полупроводникового преобразователя частоты (ППЧ), регулирования выходных параметров, а также защиты ППЧ при возникновении аварийных режимов.

  - БУЗ работает совместно с импульсными трансформаторами для включения тиристоров инвертора.

  - БУЗ имеет два исполнения.

Исполнение РК18.02.00.000 предназначено для управления четырехтактным преобразователями частоты с номинальной частотой инвертирования 8 кГц, а исполнение РК18.02.000-01 для управления четырехтактными преобразователями частоты с номинальной частотой инвертирований 2,4 кГц. Эти исполнения отличаются между собой только номиналами времязадающих конденсаторов управляющих узлов.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - БУЗ имеет следующие основные параметры:

1. Напряжение питающей сети, В	220

2. Частота питающей сети по ГОСТ 13109-87, Гц	50

3. Потребляемая мощность, не более, Вт	40

4. Частота выходных импульсов управления, кГц

номинальная	РК18.02.00.000	8

РК18.02.00.000-01	2,4

регулируемая	РК18.02.00.000	6...11

РК18.02.00.000-01	2…3

5. Длительность выходных импульсов, не менее, мкс	6

6. Амплитуда тока выходных импульсов, не менее, А	3

7. Крутизна нарастания тока выходных импульсов, не менее, А/мкс	3

8. Регулирование выходных параметров	частотное

9. Габаритные размеры, мм	350х130х230

10. Масса, не более, кг	4,2

- СОСТАВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

  - Блок управления и защиты РК18.02.00.000 состоит из следующих ячеек:

1) ячейка блока питания РК18.02.01.000;

2) ячейка стабилизатора напряжения РК18.02.02.000;

3) ячейка измерений РК18.02.03.000;

4) ячейка контроля РК18.02.04.000;

5) ячейка защиты РК18.02.05.000;

6) ячейка пуска РК18.02.06.000;

7) ячейка формирователя РК18.02.07.000;

8) ячейка управления РК18.02.08.000.

  - Блок управления и защиты РК18.02.00.000-01 содержит те же ячейки, что и РК18.02.00.000, кроме ячейки управления, которая имеет исполнение РК18.02.08.000-01.

- УСТРОЙСТВО И РАБОТА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

  - Функциональная схема БУЗ изображена на рис. 1.

    - Работа БУЗ происходит следующим образом.

При подаче питания на БУЗ начинает работать задающий генератор инвертора (ЗГИ).

Управление частотой ЗГИ осуществляет узел стабилизации выходного напряжения инвертора (УСН) и узел стабилизации COS  нагрузки. Эти узлы связаны с преобразователем датчиком выходного напряжения инвертора UН. Для обеспечения устойчивого пуска в начальный момент устанавливается частота управления ниже частоты резонанса нагрузки. При срабатывании УЗИ узел запуска инвертора с низкой частоты (УЗЧ) отключается. Далее, схемой стабилизации выходного напряжения отрабатывается частота инвертирования, при которой выходное напряжение соответствует заданному уставкой значению. В случае, если заданное напряжение превышает напряжение резонанса, схема осуществляет слежение за резонансом при всех возможных изменениях параметров нагрузки. В этом режиме значение COS нагрузки поддерживается равным единице. Предусмотрено так же ручное управление частотой.

Отключение БУЗ производится снятием сигнала "Нагрев" или срабатыванием узлов электронной защиты. В случае возникновения аварийной ситуации проявляющиеся как:

- одновременное включение противофазных плеч инвертора (срыв инвертора),

- увеличение входного тока выпрямителя выше уставки,

- короткое замыкание на «землю,

происходит срабатывание узлов дифференциальной защиты (ДИФ), максимальной токовой защиты (МТЗ), защиты от К.З. (УЗО).

При любом отключении БУЗ происходит снятие импульсов управления инвертором с задержкой 0,1 сек. В течение этого времени выпрямитель переходит в инверторный режим.

В преобразователе предусмотрен температурный контроль водоохлаждаемых элементов ППЧ. При достижении предельных температур срабатывают температурные датчики. При этом преобразователь отключается как в аварийном режиме.

В БУЗе предусмотрен режим его контроля. При включении тумблера «Работа-Наладка» в положение «Наладка», напряжение +15В поступает на пуск ЯУ (ячейки управления) и БУЗ запускается. При этом цепь готовности включения преобразователя разрывается.

Для проведения работ по наладке преобразователя при открытых дверях на БУЗ установлен тумблер отключения блокировок дверей.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА БУЗ

- УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БУЗ

  - Ячейка управления инвертора РК18.02.00.000.

Ячейка управления инвертора предназначена для генерирования импульсов управления, пуска инвертора с низкой частоты, стабилизации выходного напряжения инвертора, автоподстройки частоты, индикации частоты инвертирования. ЯУИ содержит задающий генератор (ЗГИ), узел запуска инвертора (УЗИ), узел стабилизации выходного напряжения (УСН), узел запуска инвертора с низкой частоты (УЗЧ), узел автоподстройки частоты (COS ).

    - Задающий генератор инвертора (ЗГИ).

ЗГИ выполненный на микросхеме DD3, вырабатывает импульсы прямоугольной формы регулируемой частоты. Времязадающая цепь образована резисторами R16...R18 и конденсаторам С5. Максимальная частота ЗГИ устанавливается резистором  R16 "f МАКС". Управление частотой производится по входу 5, на которой через резисторы R20, R21 подается сигнал обратной связи с узлов  стабилизации выходного напряжения инвертора, COS  или напряжение с делителя ручной регулировки частоты. Минимальная частота ЗГИ устанавливается резистором R20. В целях повышения помехоустойчивости вход 5 зашунтирован конденсатором С6, а для увеличения диапазона изменения частоты - резистором R22.

    - Узел запуска инвертора.

Для исключения срывов инвертирования при включении и выключении преобразователя частоты необходимо давать разрешение на работу формирователя импульсов управления инвертором в моменты времени, совпадающие с фронтом импульсов ЗГИ. В противном случае время между первым импульсом, возникающим в момент фронта импульса ЗГИ, может быть недостаточным для восстановления управляющих свойств силовых тиристоров инвертора. Эту функцию выполняет узел запуска инвертора (УЗИ), который работает следующим образом. При включении преобразователя частоты напряжение 15В с ячейки пуска (ЯП), поступает через резистор R23 на вход оптоэлектронного ключа DD6, который подает логическую "1" на вход 10 одновибратора с повторным запуском DD5 (см. рис. 2), разрешая его запуск. Импульсы с ЗГИ подаются на триггер со счетным входом DD4.1, а с его выхода на вход 9 одновибратора. При наличии логической "1" на входе 10 и логического "0" на входе 9, одновибратор срабатывает и подает логическую "1" на вход "D" триггера DD4.2. Фронтом импульса триггера DD4.1 запускается триггер DD4.2 и подает разрешающую "1" на вход 9 логического элемента DD7.3. Включенное состояние триггера DD4.2 индицируется светодиодом HL1. С выхода DD7.3-8 импульсы подаются на ячейку формирователя (ЯФ).

При выключении преобразователя частоты снимается сигнал "ПУСК" с DD6, выходное напряжение которого дает запрет на повторное срабатывание одновибратора DD5. Одновибратор выключается с задержкой, определяемой параметрами RC-цепочки R28, С10 (0,1 сек). Это время необходимо для выработки энергии, накопленной в силовых реактивных элементах преобразователя частоты, при переводе выпрямителя в инверторный режим. По истечении времени задержки одновибратор снимает "1" с входа триггера DD4.2, при этом логический элемент DD7.3 закрывается и на формирователь импульсов инвертора прекращается подача импульсов управления. Инвертор выключается. Диаграммы напряжений ячейки управления инвертором при выключении БУЗ приведены на рис. 3.

ДИАГРАММЫ НАПРЯЖЕНИЙ ЯЧЕЙКИ

УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕРТОРОМ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БУЗ

ДИАГРАММЫ НАПРЯЖЕНИЙ ЯЧЕЙКИ

УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕРТОРОМ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ БУЗ

    - Регулирование частоты ЗГИ.

Для регулирования и стабилизации выходного напряжения инвертора, получения максимальной мощности в нагрузке в преобразователе частоты используется частотное регулирование.

При проведении наладочных работ, а также при необходимости получения фиксированной частоты в ЗГИ применяется ручная регулировка. Переход в этот режим осуществляется переключением тумблера SA1 "АПЧ" в положение "Выкл" (контакты 1-2 замкнуты). При этом на вход 5 ЗГИ через диод VD5 и резисторы R20, R21 подается напряжение с регулятора, установленного на пульте управления ППЧ. Максимальное напряжение, подаваемое с регулятора, устанавливает минимальную частоту ЗГИ и наоборот.

Для стабилизации выходного напряжения инвертора, стабилизации COS  нагрузки, тумблер SA1 "АПЧ" переводится в положение "Вкл" (контакты 1-3 замкнуты). Регулировка частоты в этом режиме производится подачей на вход 5 ЗГИ положительного напряжения с выходов DA1, что приводит к уменьшению частоты ЗГИ. Поэтому при отсутствии управляющих напряжений, частота ЗГИ резистором R16 устанавливается выше резонансной для данной нагрузки инвертора. Для исключения срывов инвертирования, при включении преобразователя частоты, когда напряжение обратной связи отсутствует, применено понижение частоты ЗГИ до его появления. Узел запуска инвертора с низкой частоты (УЗЧ) работает следующим образом.

При подаче питания на БУЗ на инвертирующий вход 1 DA1.1 с регулятора, находящегося на пульте управления, через резистор R6 подается опорное напряжение, а на неинвертирующий вход 2 DA1.1 подается напряжение питания +15В через резистор R10 и диод VD4. Так как на инвертирующем входе напряжение всегда меньше напряжения на неинвертирующем, на выходе DA1.1 устанавливается положительное выходное напряжение, которое устанавливает пониженную частоту ЗГИ (частоту пуска). После включения ППЧ, логическая "1" с DD7.1 через резистор R11 открывает транзистор VT1. Ток, протекающий через резистор R10, шунтируется открытым транзистором VT1, что приводит к закрыванию диода VD4 и тем самым исключается дальнейшее влияние этого узла схемы на частоту ЗГИ.

Выходное напряжение инвертора выпрямляется диодом VD1 и через делитель R3, R4, фильтр R5, C2, резистор R7 подается на неинвертирующий вход операционного усилителя DA1.1.  В операционном усилителе DA1.1 происходит сравнение выходного и опорного напряжений, и в случае превышения выходного напряжения инвертора, поданного на неинвертирующий вход DA1.1, над опорным напряжением, выходное напряжение DA1.1 повышается, что приводит к уменьшению частоты ЗГИ, и наоборот - превышение опорного напряжения над выходным напряжением приводит к уменьшению выходного напряжения DA1.1, и, тем самым, к увеличению частоты ЗГИ, и, тем самым, к стабилизации выходного напряжения инвертора.

Изменяя уровень опорного напряжения устанавливается необходимое выходное напряжение инвертора, которое стабилизируется при любых возмущающих воздействиях.

Если установить величину опорного напряжения выше максимально возможного выходного напряжения инвертора, это приведет к тому, что частота задающего генератора станет максимальной, а COS  нагрузки по отношению к инвертору может оказаться емкостным. Этот режим нежелателен для инвертора, так как на тиристорах инвертора в этом режиме возникают перенапряжения, которые могут привести к пробою тиристоров инвертора. Для исключения этого режима применен узел ограничения COS  нагрузки, собранный на фазочувствительном мосте (рис. 4) и операционном усилителе DA1.2. Этот узел контролирует знак выходного напряжения инвертора в момент подачи управляющего импульса на тиристоры инвертора.

При COS  = 1 момент подачи управляющего импульса на тиристоры инвертора соответствует моменту перехода через ноль выходного напряжения инвертора. При емкостном COS  знак выходного напряжения положителен, а при индуктивном - отрицателен.

При COS  = 1 сдвиг угла равен 90 эл. град.. В этом режиме постоянная составляющая выходного напряжения фазочувствительного моста равна нулю (см. рис. 5). При емкостном COS  знак выходного напряжения положителен, при индуктивном - отрицателен. Диаграммы напряжений фазочувствительного моста приведена рис. 6. Регулированием потенциометра R1 можно сдвигать точку пересечения постоянной составляющей через ноль и тем самым настраивать COS нагрузки. Выходное напряжение фильтруется цепью R9, C3, усиливается операционным усилителем DA1.2 и поступает через диод VD7 на ЗГИ. Так как при отсутствии управляющих воздействий на выводе 5 ЗГИ имеется напряжение равное 2.5 В, на инвертирующий вход DA1.2 подается отрицательное смещение через резистор R, которое выводит выходное напряжение DA1.2 на это значение и тем самым исключается статическая ошибка регулирования.

  - Ячейка формирователя РК18.02.07.000 (ЯФ).

Представляет собой четырехтактную схему построенную на логических элементах. Диаграмму см. рис. 7. Далее четырехтактная последовательность импульсов поступает на входы четырех транзисторных оптронов. Выходы каждой пары оптронов работают на запуск полумостового транзисторного инвертора на транзисторах VT1, VT2 и формирующих конденсаторах С5, С6. Выходные импульсы формируются разрядом конденсаторов через транзисторные ключи на импульсные трансформаторы, расположенных в силовой части. Выходные обмотки этих трансформаторов подключены к управляющим электродам силовых тиристоров. Индикация работы формирователя осуществляется светодиодами HL1 … HL4. Для обеспечения надежного запуска преобразователя после подачи первого импульса производится задержка второго импульса на 4 мс, при выходной частоте 2,4 кГц, и на 2,4 мс, при частоте 8 кГц. Цепь задержки построена на интегральном таймере DA1, включенном по схеме ждущего мультивибратора. Величина времени задержки определяется резистором R2 и конденсатором С2.

  - Ячейка пуска РК18.02.06.000.

ЯП предназначена для формирования сигналов определенной длительности для управления платой управляемого выпрямителя РК18.18.00.000, а также для коммутации сигнала режима работа/наладка. Цепь управления выпрямителем состоит из 2-х каналов. Первый канал на элементе DD1.1 работает от переключателя «Нагрев» (ПУ); второй канал на элементе DD1.2. работает от ячейки защиты (ЯЗ), переводя выпрямитель в инверторный режим с последующим отключением. На элементах VT2, R11, C7, C8 построена схема формирования импульса управления выпрямителем длительностью ≈100мс. В выходном каскаде транзистор VT3 служит для пуска выпрямителя, а VT4 для перевода в инверторный режим. Реле К2 определяет готовность БУЗ при подачи напряжения питания. Реле К1 коммутирует лампочки «Готов» на «Защита» при срабатывании защиты. Тумблер S1 коммутирует режим «Работа-Наладка». Светодиод HL1 индицирует данные режимы.

  - Ячейка защиты РК18.02.04.000 (ЯЗ).

Ячейка защиты предназначена для выдачи сигнала на отключение силовой части выпрямителя при возникновении аварийной ситуации, а также для идентификации вида аварии. В ячейке защиты находятся: канал максимальной токовой защиты (МТЗ), 2 канала дифференциальной защиты (ДИФ), канал защиты от короткого замыкания выходных шин силового выпрямителя на «землю» (УЗО), а также канал тепловой защиты (to, УТЗ).

Канал МТЗ построен на выпрямителе, собраном по схеме Ларионова. На вход выпрямителя поступает сигнал с датчиков тока сетевого напряжения. Выпрямленный сигнал поступает на триггер Шмитта (DD3) и далее на RS-триггер. Уставка пределов срабатывания МТЗ производится переменным резистором R19.

Каналы ДИФ, УЗО, выполнены идентично на оптронах DA1…DA4 и RS-триггерах. Все ниже перечисленные каналы имеют светодиодную индикацию. Каналы tо выполнены следующим образом. С платы датчиков тепловой защиты, расположенной на коллекторе охлаждаемой воды (8 каналов), сигналы поступают на вход 8-ми разрядного регистра DD1. С выхода регистра сигналы объединяются на микросхеме DD4. Эти же сигналы поступают на шифратор DD9, на выходе которого формируется двоично-десятичный код с последующей дешифрацией микросхемой DD10 в семисегментный код для индикации номера канала входа регистра. Цепи R26…R28, VD29…VD31, VD33…VD35 служат для контроля исправности семисегментного индикатора при нажатии кнопки SB1 (сброс). Выходы всех каналов защиты объединяются на микросхеме DD8, и через транзистор VT1 поступают на ячейку пуска.

  - Стабилизатор напряжения РК18.02.02.000.

Назначение – стабилизация напряжения для питания узлов БУЗа и ПУВ.

Стабилизатор выполнен на интегральных элементах DA1…DA3.

DA1 – стабилизирует +15В.

DA2 - стабилизирует –15 В.

DA1 – стабилизирует +5В.

С2, С4, С6 – дополнительные фильтры выпрямителя и служат для предотвращения самовозбуждения интегральных схем DA1…DA3. Конденсаторы С1, С3, С5 – блокировочные. Диод VD1 служит для защиты DA3 от выхода из строя, т.к. микросхемы стабилизаторов серии 142 не допускают превышения напряжения на выходе выше входного. Светодиодные индикаторы служат для контроля наличия напряжения +15В, -15В, +5В. Контрольные точки Х2, Х4, Х5 относительно Х3 предназначены для фактического контроля напряжения.

  - Блок питания РК18.02.01.000 (БП).

Блок питания содержит трансформаторы Т1 и Т2. Первичные обмотки запитаны напряжением U~220В, 50 Гц через предохранитель F1, выключатель S1 и сетевой фильтр на L1, C9 и C10. Вторичная обмотка трансформатора Т1 формирует напряжение ±19В и +8В для получения напряжения ±15В и +5В в СН РК18.02.02.000. Вторичная обмотка Т2 выдает через выпрямитель напряжение +40В, фильтр собран на С2, С5, С6 и R3, R4. Светодиод HL1 показывает наличие напряжения.

7.	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - После распаковки преобразователя путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии дефектов и поломок.

  - Условия эксплуатации должны соответствовать изложенными в техническом описании на преобразователь частоты.

  - Сделать в формуляре на преобразователь отметку о начале эксплуатации.

  - До включения БУЗ необходимо ознакомиться с разделом 8.

  - Обслуживающий персонал должен иметь специальное электротехническое образование.

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В БУЗе имеется напряжение 220В опасное для жизни, поэтому при пуско-наладочных работах и контрольно-профилактических работах необходимо строго соблюдать меры предосторожности:

1) замену любых элементов производить только при отключенном от сети БУЗ;

2) при регулировании и измерениях пользоваться проверенными инструментами и приборами;

3) при настройке и регулировании БУЗ корпуса измерительных приборов и корпус БУЗ необходимо заземлять.

К работе по настройке, профилактики и ремонту БУЗ допускаются лица, прошедшие инструктаж и имеющие допуск на работы в электроустановках.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - До включения БУЗ произвести следующие операции:

    - Произвести визуальную проверку целостности элементов на платах БУЗ, правильность установки ячеек в каркасе. Ячейки должны располагаться в следующей последовательности (слева направо): ЯУ, ЯФ , ЯП, ЯЗ, ЯК, ЯИ, СН, БП.

    - Проверить правильность подключения разъемов.

    - Проверить целостность плавких вставок и соответствие величины номинального тока.

    - Тумблер "РАБОТА-НАЛАДКА" в ЯП установить в положение "НАЛАДКА".

    - Тумблер "БЛОКИРОВКА" на ПК установить в положение выключено.

    - Тумблер "АПЧ" (ЯУ), "СЕТЬ" (ЯП) установить в положение выключено.

    - Установить движки переменных резисторов R4, R16, R20, R27, R29 (ЯУ) до упора против часовой стрелки.

    - Установить движки переменных резисторов R18 в ЯЗ до упора по часовой стрелке.

- ПРОВЕРКА БУЗ В РЕЖИМЕ "НАЛАДКА"

  - Подать напряжение на БУЗ включением тумблера «БУЗ» на лицевой панели преобразователя.

  - Включить питание БУЗ тумблером "Сеть" БП. Индикация включения осуществляется лампочкой HL1 "Сеть" на панельке БП.

  - Убедиться в готовности БУЗ по сигнализации на панельках ячеек согласно табл.1.

Таблица 1

сигнализация готовности БУЗ

| Ячейка | Назначение | Цвет | Готов | Неготов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БП СН ЯУ ЯЗ ЯФ | Наличие сети 40В ±15В, +5В. Запуск МТЗ, ДИФ, УЗО, to №к Запуск каналов формирователя (1Д…4Д) | зеленый зеленый зеленый красный красный зеленый зеленый | + + + + | + + | 2 индикатора 3 индикатора 4 индикатора 4 индикатора |

  - При горении какого-либо светодиода на ЯЗ нажать кнопку "СБРОС" на ЯЗ.

  - Проверка работоспособности БУЗ в режиме "НАЛАДКА".

    - Проверить формы сигналов и уровни напряжений на контрольных точках ячеек табл. 2.

Таблица 2

сигналы и уровни напряжений

на контрольных точках БУЗ

| Ячейка | Контрольные точки | Цепь | Напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
| ЯУ ЯУ ЯУ ЯФ | КТ1-КТ4 КТ2-КТ4 КТ3-КТ4 Д1…Д4 | Стабилизация UH Стабилизация cosΨ Частота ЗГИ Выход ЯФ | -12В +1В рис 9. Рис 10. |

НАПРЯЖЕНИЕ НА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ

КТ3 - КТ4 ЯУ

НАПРЯЖЕНИЕ НА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ

1Д – 4Д ЯФ

    - Проверить функционирование МТЗ, для чего конденсатор емкостью 1…5 мкФ зарядить до напряжения 40В, и поочередно разряжать его на выводы датчиков МТЗ.

При срабатывании МТЗ зажигается светодиод HL1 "МТЗ" и через 0,5 сек гаснут светодиоды HL1, HL2 "ФИ" (ЯФ) и светодиод HL1 (ЯУ). В исходное состояние БУЗ приводится нажатием кнопки "СБРОС" (ЯФ) или выключением питания БУЗ.

    - Отключить БУЗ тумблером «БУЗ» на лицевой панели преобразователя.

- НАСТРОЙКА БУЗ В РЕЖИМЕ "РАБОТА"

  - Подготовить преобразователь частоты к включению согласно инструкции по эксплуатации преобразователя частоты.

  - Перевести тумблер "РАБОТА-НАЛАДКА" (ЯП) в режим "РАБОТА".

  - Включить БУЗ тумблером «БУЗ»на панели управления.

  - Запустить преобразователь частоты и произвести настройку на номинальный режим, согласно инструкции по эксплуатации на преобразователь частоты.

  - Проверить правильность фазировки датчиков МТЗ по равенству напряжений на резисторах датчиков ТА1…ТА3 силового устройства. В противном случае, меняя выводы датчиков, добиться равенства напряжения.

  - Включить ячейку защиты через ячейку контроля.

  - Установить значение входного тока преобразователя, при котором необходимо срабатывание МТЗ. Вращая движок потенциометра R19 "МТЗ" (ЯЗ) добиться срабатывания этого канала защиты и повернуть движок  потенциометра по часовой стрелке на угол, примерно, равный 30 градусов.

  - Произвести повторные включения и отключения преобразователя частоты кнопками "ПУСК" и "СТОП" несколько раз и в случае необходимости подрегулировать положение движков переменных резисторов.

  - Проверить правильность фазировки датчика ограничения COS  нагрузки следующим образом:

1) подключить осциллограф к контрольным точкам КТ2, КТ4 (ЯУИ) (КТ4-общий);

2) включить преобразователь согласно п.п. 11.5;

3) изменяя в небольших пределах частоту ЗГИ движком потенциометра R16 "fМАКС" (ЯУИ) вблизи резонансной, убедиться по сигналу на КТ2, что при увеличении частоты в момент прохождения резонанса выходного напряжения инвертора постоянная составляющая увеличивается, а при снижении частоты ниже резонансной - уменьшается, что соответствует правильной фазировки датчиков. При обратном характере изменения напряжения поменять местами выводы подключения к датчику, расположенному в нагрузке.

  - Настроить канал стабилизации выходного напряжения инвертора, для чего:

1) установить регулятор "МОЩНОСТЬ" на пульте управления преобразователем частоты до упора по часовой стрелке;

2) установить движок потенциометра R4 "UН" (ЯУ) до упора против часовой стрелки;

3) установить тумблер "АПЧ" (ЯУ) в положение "включено";

4) включить преобразователь частоты по п.п. 11.5;

5) плавно вращая движок потенциометра R4 "UН" (ЯУ) установить необходимое максимальное выходное напряжение по показаниям прибора выходного напряжения преобразователя частоты;

6) вращением регулятора "МОЩНОСТЬ" проверить диапазон регулирования выходного напряжения. В случае необходимости, вращая движок  резистора R20, установить минимальное выходное напряжение инвертора.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ

УСТРАНЕНИЯ

  - Общие указания.

    - Ремонт БУЗ необходимо производить в условиях радиоизмерительной лаборатории на оборудованных рабочих местах.

    - Оборудование и оснастка для ремонта должны быть заземлены. Допускается пользование паяльником включенным через понижающий трансформатор.

    - При ремонте необходимо соблюдать меры предосторожности, изложенные в разделе 8.

    - Категорически запрещается менять местоположения ячеек  БУЗ за исключением ячейки контроля ЯК.

    - Лицам, приступающим к ремонту, необходимо ознакомиться с принципом работы БУЗ и отдельных составных частей.

  - Возможные неисправности и способы их устранения.

    - БУЗ состоит из отдельных сборочных единиц, имеющих определенные функциональные значения. Необходимо определить в какой сборочной единице имеет место неисправность, затем отыскать неисправную цепь или узел и неисправный элемент. После замены неисправных элементов места их паек должны быть подвергнуты влагозащите.

    - Проверка правильности работы, осмотр, настройка и ремонт печатных плат могут производиться с помощью ячейки контроля.

    - Приступая к поиску неисправностей проверить правильность установки печатных плат, состояния разъемных соединений и жгутов.

    - Начинать поиск неисправности необходимо с проверки целостности плавких вставок и с измерения значения питающих напряжений.

    - Перечень возможных неисправностей и их вероятные причины, а также способы устранения приведены в табл. 3.

Таблица 3

Перечень возможных неистправностей

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина отказа | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| При включении БУЗ тумблером S1 "СЕТЬ" не горит лампа HL1 "Вкл" (БП) Перегорает предохранитель 40В (БП) | 1) Отсутствует напряжение 2) Перегорела лампа HL1 (БП) 3) Перегорел предохранитель F1 Пробит конденсатор С2 или С7 или диодный мост VD1...VD4. | Подать напряжение на БУЗ Заменить лампу из комплекта ЗИП Заменить предохранитель из комплекта ЗИП Тестером найти неисправный элемент и заменить его |

Продолжение табл. 3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Выходное напряжение преобразователя высокое и не регулируется. Выходное напряжение преобразователя низкое и не регулируется. | 1) Отсутствует сигнал обратной связи. 2) Неисправна микросхема DA1 (ЯУ). Неисправна микросхема DA1. | Проверить сигнал обратной связи. Проверить микросхему DA1. Неисправные элементы заменить. Проверить исправность микросхемы и в случае ее неисправности заменить. |

- ТХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - При эксплуатации БУЗ необходимо систематически наблюдать за его работой.

  - Категорически запрещается включать преобразователь частоты при неисправной ячейке защиты.

  - Проводить не реже одного раза в месяц профилактические осмотры, при которых обратить внимание на электрические соединения и надежность контактных соединений. Особое внимание обратить на состояние изоляции и отсутствие повреждений.

  - Производить ежеквартально очистку деталей БУЗ от пыли и промывку плат и контактов разъемов спиртом этиловым. Норма расхода спирта марки "А" ГОСТ 17299-78 0,066 л, марки "В/С" ГОСТ 18300-87 0,306 л, согласно расчета (см. приложение 1).

  - Производить не реже одного раза в год контроль параметров БУЗ и осуществлять настройку БУЗ при отклонениях параметров от заданных по разделу 11.

  - Производить регистрацию ремонтов и осмотров БУЗ в формуляре на преобразователь.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

  - БУЗ хранить в упакованном виде в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5О С до +40О С, относительной влажности воздуха до 80% при температуре воздуха +20 О С. Допускается хранение БУЗ в составе преобразователя частоты при условии соблюдения вышеперечисленных требований.

  - Транспортировку БУЗ производить в упакованном виде. На упаковку нанести знаки: "Верх, не кантовать", "Осторожно стекло", "Боится сырости". Допускается транспортировка БУЗ в составе преобразователя частоты.

Приложение 1.

НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ПРОМЫВКУ И ПРОТИРКУ ПЛАТ И РАЗЪЕМОВ БУЗ.

Нормы расхода этилового спирта приведены в таблице.

Таблица

| Наименование | Норма расхода | Количество | Расход спирта | Марка спирта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Протирка контактов электроэлементов приборов и оборудования 2. Протирка металлокерамических деталей и сборочных единиц 3. Промывка печатных плат с радиоэлементами: предварительная окончательная 4. Приготовление флюса марки ФСКП | 0,016 л ------------- 100 конт. 0,08 л/м2 1,5 л/м2 0,8 л/м2 0,7 л/л | 1000 конт. 0,15 м2 0,2 м2 0,2 м2 0,03 л | 0,16 л 0,012 л 0,3 л 0,16 л 0,021 л | "А" "А" "В/С" "В/С" "В/С" |

Всего спирта марка

"А", ГОСТ 17299-78				0,172 л

"В/С", ГОСТ 18300-87				0,481 л

# Text boxes

IЛ

УЗЧ

УСН

cos

to

УТЗ

УЗО

ДИФ

МТЗ

ЗГИ

СИ

УЗИ

ФИ

UO

UO

UН

IН

IT

ЯП

Сигналы температурной защиты

Рис. 1

к управлению выпрямителя

U, В

DD3:3

U, В

DD4.1:5

U, В

DD7.2:6

U, В

DD7.1:3

U, В

DD7.3:8

U, В

DD4.2:9

U, В

DD5:5

U, В

DD6:8

t, мкс

Рис. 2

t, мкс

t, мкс

t, мкс

t, мкс

t, мкс

t, мкс

t, мкс

U, В

DD7.3:8

U, В

DD4.2:9

U, В

DD5:5

U, В

DD6:8

U, В

DD4.1:5

U, В

DD3:3

t

t

t

t

t

Рис. 3.

t

0,1 сек

IH

A

B

V11

V12

V13

V14

IC

VD2

VD3

C22

C21

E

F

R1

R9

C3

Рис. 4

30

60

90

120

150

180

f

UВЫХ, В

Рис. 5

AB

CD

EF

Рис. 6

fT вх

DD4.1:3

DD4.2:6

DD4.3:8

DD4.4:11

t

t

t

t

t

Рис. 7

Диаграмма работы логической части формирователя.

Т = 90…200 мкс для РК18.02.00.000

Т = 350…600 мкс для РК18.02.00.000-1

Рис.9

Т

U, B

0

t, мкс

Рис. 10

U, B

1Д

2Д

3Д

4Д

t

t

t

t

IC

к тиристорам инвертора

...

...