# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## РЭДКОМ

### ШКАФ СИЛОВОЙ

ШС-Э

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

РК04-РЭ

Уфа 2002

### ОГЛАВЛЕНИЕ

#### Введение	3

- Техническое описание	4

  - Назначение и область применения	4

  - Расшифровка обозначения шкафа ШС-Э	4

  - Технические данные	4

  - Устройство и работа ШС-Э	5

  - Техническое обслуживание	10

  - Транспортирование и хранение	11

- Инструкция по эксплуатации	12

  - Общие указания	12

  - Указания мер безопасности	12

  - Порядок монтажа	12

  - Подготовка к работе 	13

  - Порядок работы	13

  - Характерные неисправности и методы их

устранения	13

- Паспорт	14

  - Общие сведения об изделии	14

  - Основные технические данные	14

  - Комплект поставки	14

  - Свидетельство о приёмке	15

  - Свидетельство об упаковке 	16

3.6.	Гарантии поставщика                                                                17

##### ВВЕДЕНИЕ

#### Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкаф силовой  шкаф ШС-Э и предназначено для изучения устойства и принципа действия ШС. РЭ содержит технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания ШС.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

  - НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    - Шкаф силовой ШС-Э предназначен для комплектации индукционных установок и служит для согласования преобразователя частоты с индуктором.

    - Шкаф силовой  предназначен для эксплуатации в климатических условиях “УХЛ”, категории 4 ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70. Окружающая среда  не должна  содержать  паров  кислот, щелочей и токопроводящей пыли.

  - РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ ШКАФА СИЛОВОГО ШС-Э

ШС- шкаф силовой.

Э- исполнение ШС с компенсирующими конденсаторами типа ЭСПВ.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Номинальный расход воды, не менее, м3/час                   -2,0

- Допустимые пределы давления воды, МПа                      -0,1(0,2

- Габаритные размеры ШС (длина(ширина(высота), мм  -780*855*1525

- Масса, не более, кг                                                               -400

  - УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Шкаф силовой ШС-Э представляет собой металлический шкаф, в который устанавливаются трансформатор закалочный ТЗ-800 и блок компенсирующих конденсаторов. Общий вид шкафа  представлен на рис.1. Вода подается в входной коллектор 1, а слив воды осуществляется через воронку слива 2 (см. рис. 2). В комплект ШС-Э входят также датчик давления 3, водоохлаждаемые силовые шины, датчик тока (поставляется отдельно), шланги.

В шкафе силовом ШС-Э монтажная плита, для закалочного трансформатора, устанавливается под уклоном в 150. Блок компенсирующих конденсаторов состоит из трех конденсаторов типа ЭСПВ-0,8-10УЗ и одного конденсатора типа ЭЭПВП-0,8-10УЗ. Для подбора компенсирующей ёмкости шкаф оснащен четырьмя рубильниками типа ВР32-31А. Подключение питания от полупроводникового преобразователя частоты ППЧ осуществляется, через отверстие в шкафу (см.рис. 1) к первичной обмотке ТЗ-800, по автотрансформаторной схеме с компенсирующей емкостью. Индуктор подключается к вторичной обмотке трансформатора. Перед работой подготовить шкаф в рабочее положение согласно рис.2. Схема электрическая принципиальная представлена на рис.3. На рис.4. показана гидравлическая принципиальная схема ШС-Э.

ДЕМ

1                      2

Д815А

ТЗ

Скомп2

3

Скомп1	ВР1  ВР2  ВР3  ВР4

3

ДЕМ- датчик давления воды ДЕМ102	к ППЧ

ТЗ- трансформатор закалочный ТЗ-800

Скомп1- три компенсирующие банки типа ЭСПВ-0,8-10УЗ

Скомп2- одна компенсирующая банка типа ЭЭПВП-0,8-10УЗ

ВР1-ВР4- четыре выключателя-раъеденителя типа ВР32-31А

ТА6- датчик тока с двумя стабилитронами типа Д815А

(поставляется отдельно по мере необходимости ).

Рис.3. Схема электрическая принципиальная ШС-Э.

1

2

3

14

4

ВК

5	З

Подача воды

ВК- входной коллектор.

РД- датчик давления воды ДЕМ102.

З-    заглушка.

ТЗ- трансформатор закалочный ТЗ-800.	Слив воды

КН1-КН2- компенсирующие банки конденсатов.

Ш1,Ш2- силовые шины.

ВС- воронка слива воды.

Рис.4. Схема гидравлическая принципиальная ШС-Э.

1. 	Разводку шлангов производить по месту.

- Длина шлагов позиций 1, 2, 4, 11, 12, 14, 15 не менее 1000 м.

- Течи в местах соединений не допускается.

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверять проток воды каждого канала через воронку слива, при необходимости продуть канал сжатым воздухом.

Частота: раз в месяц.

- Проверять затяжку болтовых контактных соединений.

Частота: раз в месяц.

- Проверить возможные утечки воды из каналов водоохлаждения.

Частота: раз в три месяца.

- Продувать шкаф струей сжатого воздуха..

Частота: раз в шесть месяцев.

  - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

    - Перед транспортированием или длительном хранении необходимо продуть каналы водоохлаждения сжатым воздухом, предварительно отключив датчик давления.

    - Пред транспортированием необходимо подготовить шкаф к транспортному положению: снять закалочный трансформатор и компенсирующие конденсаторы; установить входной коллектор, воронку слива и датчик давления внутри шкафа; жестко  подвязать силовые шины и шланги.

    - Транспортирование производить в вертикальном положении.

    - Хранить ШС необходимо в сухом отапливаемом помещении.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1.1. Вода, применяемая для охлаждения составных частей установки должна удовлетворять следующим требованиям:

- Жесткость не более 	-10 мг экв/л

- Фактор РН	-от 5 до 7,5

- Количество механических примесей не более	-20 мг/л

- Окисляемость не выше	-10 мг/л О2

2.2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2.2.1. Шкаф силовой, вторичная обмотка и магнитопровод ТЗ-800 должны быть заземлены.

2.2.2. Не допускается эксплуатация при открытых дверях шкафа силового.

2.3. ПОРЯДОК МОНТАЖА

2.3.1. Установить входной коллектор, воронку слива и датчик давления на заднюю стену шкафа с внешней стороны согласно рис.2.

2.3.2. Установить закалочный трансформатор ТЗ-800 в шкаф силовой и закрепить четырьмя болтами к монтажной плите.

2.3.3. Установить компенсирующие конденсаторы.

2.3.4. Подключить водяное охлаждение согласно гидравлической принципиальной схеме рис.4.

2.3.5. Подключить заземление к шкафу силовому, вторичной обмотке и магнитопроводу ТЗ-800.

2.4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.4.1. Подать воду во входной коллектор ШС.

2.4.2. Проверить расход воды во всех ветвях системы охлаждения через воронку слива.

2.4.3. Подключить выход ППЧ и компенсирующие конденсаторы к первичной обмотке ТЗ-800.

2.4.4. Проверить положение рубильников и затяжку болтовых контактных соединений.

  - ПРЯДОК РАБОТЫ

2.5.1. Включить полупроводниковый преобразователь частоты. Вывести установку на номинальный режим. Проконтролировать температуру воды на выходе и на входе системы охлаждения каждого канала. Приращение температуры охлаждающей воды на выходе не должно превышать 250С при номинальной температуре на входе не более 250С.

  - ХАРАКТЕРНЫЕ НЕ ИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ

УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности, внешнее проявление. | Вероятная причина. | Способы устранения. |
| --- | --- | --- |
| 1. Появление дыма и сильный нагрев силовых кабелей в ШС-Э. | 1. Маленькое сечение силовых кабелей. | 1. Выбрать кабель с большим сечением. |

3. ПАСПОРТ

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Шкаф силовой	ШС-Э

Заводской номер

Завод - изготовитель	ООО“РЭДКОМ”

Дата выпуска

Инвентарный номер

Место установки

Дата пуска в эксплуатацию

3.2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Номинальный расход воды, не менее , м3/час	-2,0

- Допустимые пределы давления воды, МПа	-0,1(0,2

- Габаритные размеры ШС

(длина* ширина* высота), мм	-780*855*1525

- Масса, кг	-400

3.3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. РК04 Шкаф силовой ШС-Э	-1

2. РК04 РЭ Руководство по эксплуатации	-1

3.4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф силовой ШС-Э

(заводской номер)

изготовлен в соответствии с чертежами РК04 и испытан на соответствие техническим требованиям.

На основании осмотра и проведенных испытаний  признан годным для эксплуатации.

Руководитель технического

контроля

“          ”	г.

м.п.

  - СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф силовой ШС-Э

(заводской номер)

упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки

Упаковку произвёл

Шкаф силовой после упаковки принял

м.п.

ПРИМЕЧАНИЕ - Форму заполняют на предприятии, производившем упаковку изделия.

  - ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Предприятие- изготовитель гарантирует безотказную работу шкафа силового в течении одного года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

При проведении пуско-наладочных работ, без представителя предприятия - изготовителя, и несоблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, гарантийные обязательства не действительны.

# Text boxes

#### РД

Ш2

Кн4

ТЗ

К индуктору

Кн3

Кн2

Кн1

В схему управления ППЧ

Ш1

ВС

11

12

13

15