# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## РЭДКОМ

### ШКАФ СИЛОВОЙ

ШС-К

### ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

РК 04-03 РЭ

Уфа 2002

### ОГЛАВЛЕНИЕ

#### Введение	3

1.	Техническое описание 					      4

  - Назначение и область применения 	4

  - Расшифровка обозначения шкафа ШС-К 	4

  - Технические данные 	4

  - Устройство и работа ШС-К 	5

  - Техническое обслуживание 	10

  - Транспортирование и хранение 	10

- Инструкция по эксплуатации 	11

2.1.   Общие указания 	11

2.2.   Указания мер безопасности 	11

  - Порядок монтажа 	11

  - Подготовка к работе 	12

  - Порядок работы 	12

  - Характерные неисправности и методы их

устранения 	12

- Паспорт 	13

  - .	Общие сведения об изделии 	13

  - Основные технические данные 	13

  - Комплект поставки 	13

  - Свидетельство о приёмке 	14

  - Свидетельство об упаковке 	15

  - Гарантии поставщика	16

##### ВВЕДЕНИЕ

#### Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкаф силовой  шкаф ШС-К и предназначено для изучения устройства и принципа действия ШС-К. РЭ содержит технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания ШС-К.

- . ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

  - НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    - Шкаф силовой ШС-К предназначен для комплектации индукционных установок и служит для согласования преобразователя частоты с индуктором.

    - Шкаф силовой  предназначен для эксплуатации в климатических условиях “УХЛ”, категории 4 ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70. Окружающая среда  не должна  содержать  паров  кислот, щелочей и токопроводящей пыли.

  - РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ ШКАФА СИЛОВОГО ШС-К

ШС- шкаф силовой.

К- исполнение ШС с компенсирующими конденсаторами типа

К78-20.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Номинальный расход воды, не менее, м3/час	- 1,5

- Допустимые пределы давления воды, МПа 	- 0,05(0,15

- Габаритные размеры ШС*

(длина х ширина х высота), мм  	- 780 х 855 х 1525

- 780 х 755 х 1335

- Масса, не более, кг 	- 320

* - размер зависит от блока компенсирующих конденсаторов.

1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Шкаф силовой ШС-К представляет собой металлический шкаф, в который устанавливаются трансформатор закалочный ТЗ-800 и блок компенсирующих конденсаторов. Общий вид шкафа  представлен на рис.1. Вода подается во входной коллектор 1, а слив воды осуществляется через воронку слива 2 (см. рис. 2). В комплект ШС-К входят также датчик давления 3, водоохлаждаемые силовые шины, датчик тока (поставляется отдельно), шланги.

Блок компенсирующих конденсаторов состоит из _____ конденсаторов типа К78-20- ____ кВ- ____ мкФ соединенных по два последовательно (см. рис.3.). Подключение питания от полупроводникового преобразователя частоты ППЧ осуществляется, через отверстие в шкафу к первичной обмотке ТЗ-800, по автотрансформаторной схеме с компенсирующей емкостью. Индуктор подключается ко вторичной обмотке трансформатора. Перед работой подготовить шкаф в рабочее положение согласно рис.2. Схема электрическая принципиальная представлена на рис.3. На рис.4. показана гидравлическая принципиальная схема ШС-К.

ДЕМ

1	2

#### Д815А

#### ТЗ

С1	Сn-1

С2	Сn

к ППЧ

ДЕМ - датчик давления воды ДЕМ102.

ТЗ - трансформатор закалочный ТЗ-800.

С1…Сn - компенсирующие конденсаторы типа

К78 - 20- ____ кВ- ___ мкФ.

ТА6 - датчик тока с двумя стабилитронами типа Д815А (поставляется отдельно по мере необходимости).

Рис. 3. Схема электрическая принципиальная ШС-К.

1 	11

2 	12

3 	13

14

4

ВК

5	3

15

6

Подача воды

Слив воды

ВК - входной коллектор.

РД - датчик давления воды ДЕМ102.

З - заглушка.

ТЗ - трансформатор закалочный ТЗ-800.

Ш1, Ш2 - силовые шины.

ВС - воронка слива воды.

Рис. 4. Схема принципиальная гидравлическая ШС-К.

- Разводку шлангов производить по месту.

- Длина шлангов позиций 1, 2, 4, 12, 11, 14, 15 не менее 1000 мм.

- Течи в местах соединений не допускается.

1.5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверять проток воды каждого канала через воронку слива, при необходимости продувать канал сжатым воздухом.

Частота: раз в месяц.

- Проверять затяжку болтовых контактных соединений.

Частота: раз в месяц.

- Проверять возможные утечки воды из каналов водоохлаждения.

Частота: раз в три месяца.

- Продуть шкаф струей сжатого воздуха.

Частота: раз в шесть месяцев.

  - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

    - Перед транспортированием или длительном хранении необходимо продуть каналы водоохлаждения сжатым воздухом, предварительно отключив датчик давления воды.

    - Перед  транспортированием необходимо подготовить шкаф к транспортному положению: снять закалочный трансформатор; установить входной коллектор, воронку слива и датчик давления воды внутри шкафа; жестко подвязать силовые шины и шланги, (компенсирующие конденсаторы К78-20 не снимаются).

    - Транспортирование производить в вертикальном положении.

    - Хранить ШС необходимо в сухом отапливаемом помещении.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

    - Вода, применяемая для охлаждения составных частей установки должна удовлетворять следующим требованием:

Жесткость не более	- 10мг экв/л

Фактор РН	- от 5 до 7,5

Количество механических примесей не более	- 20мг/л

Окисляемость не выше	- 10мг/л О2

    - До выполнения какой-либо операции обслуживания, источник питания высокой частоты необходимо отключить от сети.

  - УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

    - Шкаф силовой, вторичная обмотка и магнитопровод ТЗ-800 должны быть заземлены.

    - Не допускается эксплуатация при открытых дверях шкафа силового.

  - ПОРЯДОК МОНТАЖА

    - Установить входной коллектор, воронку слива и датчик давления на заднюю стенку шкафа с внешней стороны согласно рис.2.

    - Установить трансформатор закалочный ТЗ-800 в шкаф силовой и закрепить.

    - Подключить водяное охлаждение согласно гидравлической принципиальной схеме рис.4.

    - Подключить заземление к шкафу силовому, вторичной обмотке и магнитопроводу ТЗ-800.

  - ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

    - Подать воду во входной коллектор шкафа силового.

    - Проверить расход воды во всех ветвях системы охлаждения через воронку слива.

    - Подключить выход ППЧ и компенсирующие конденсаторы к первичной обмотке ТЗ-800.

    - Подключить индуктор ко вторичной обмотке ТЗ-800.

    - Проверить затяжку болтовых контактных соединений.

  - ПОРЯДОК РАБОТЫ

    - Включить ППЧ. Вывести установку на номинальный режим. Проконтролировать температуру воды на выходе и на входе системы охлаждения каждого канала. Приращение температуры охлаждающей воды на выходе не должно превышать 250С при начальной температуре на входе не более 250С.

  - ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ

УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности, внешнее проявление. | Вероятная причина | Способ устранения. |
| --- | --- | --- |
| Появление дыма и сильный нагрев силовых кабелей в ШС. | Мало сечение проводников силовых кабелей. | Выбрать кабель с большим сечением. |

- ПАСПОРТ

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Шкаф силовой	ШС-К

Заводской номер

Завод-изготовитель	ООО“РЭДКОМ”

Дата выпуска

Инвентарный номер

Место установки

Дата пуска в эксплуатацию

.

  - ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Номинальный расход воды, не менее, м3/час	- 1,5;

- Допустимые пределы давления воды, МПа	- 0,05(0,15;

- Габаритные размеры ШС*

(длина х ширина х высота), мм  	- 780 х 855 х 1525

- 780 х 755 х 1335

- Масса, не более, кг 	- 320

* - размер зависит от блока компенсирующих конденсаторов.

  - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. РК04-03 Шкаф силовой ШС-К	-1

2. РК04-03РЭ Руководство по экслуатаци	-1

  - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Шкаф силовой ШС-К

(заводской номер)

изготовлен в соответствии с чертежами РК04-03 и испытан на соответствии техническим требованиям.

На основании и проведенных испытаний признан годным для экспуатации.

Руководитель технического

контроля

“             ”                                          г.

м.п.

  - СВИТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф силовой ШС-К

(заводской номер)

Упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки

Упаковку произвел

Шкаф силовой после упаковки принял

м.п.

ПРИМЕЧАНИЕ - Форму заполняют на предприятии, производившем упаковку изделия.

  - ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Предприятие - изготовитель гарантирует безотказную работу шкафа силового в течении одного года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

При проведении пуско-наладочных работ, без представителя предприятия - изготовителя, и несоблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, гарантийные обязательства не действительны.

# Text boxes

В схему управления ППЧ

К индуктору

ТЗ

ВС

#### РД

Ш2

Ш1

ТА6