ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РЭДКОМ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

РК18.00.00.000ИЭ

УФА

2004

ОГЛАВЛЕНИЕ.

стр.

1. ВВЕДЕНИЕ	3.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	4.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	5.

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	6.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	7.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ	13.

7. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА	14.

8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	16.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНИСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	17.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	19.

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	20.

12. ТРАНСПОРТИТРОВАНИЕ	21.

- ВВЕДЕНИЕ.

  - Настоящая инструкция по эксплуатации РК18.00.00.000ИЭ предназначена для правильной эксплуатации преобразователя частоты полупроводникового (далее по тексту преобразователь) и поддержания его в постоянной готовности к работе.

  - При эксплуатации преобразователя следует дополнительно руководствоваться следующими документами:

    - Формуляром РК18.00.00.000ФО.

    - Техническим описанием РК18.00.00.000ТО.

    - Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации блока управления и защиты РК18.02.00.000ТО.

    - Принципиальными электрическими схемами:

# РК18.00.00.000ЭЗ

РК18.01.00.000Э4

РК18.02.00.000ЭЗ

РК18.05.00.000ЭЗ

РК18.06.00.000ЭЗ

РК18.17.01.000ЭЗ

РК18.18.00.000ЭЗ

    - В тексте приняты следующие обозначения составных частей и блоков преобразователя:

# БУЗ - блок управления и защиты

ПК - плата коммутации

ПУ - панель управления.

ПУВ – плата управления выпрямителем.

ПС – плата синхронизации.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

  - В комплект поставки преобразователя входят:

    - Преобразователь РК18.00.00.000.

    - Техническое описание РК18.00.00.000.ТО.

    - Инструкция по эксплуатации РК18.00.00.000ИЭ.

    - Формуляр РК18.00.00.000ФО.

    - Комплект схем электрических по п. 1.2.4.- 1 комплект.

    - Техническое описание и инструкция по эксплуатации блока управления и защиты РК18.02.00.000.ТО.

  - Преобразователь должен быть принят «Заказчиком» у «Исполнителя» Согласно формуляру РК18.00.00.000ФО.

  - Преобразователь хранить и эксплуатировать в сухом помещении.

  - При обслуживании преобразователя необходимо выполнение следующих требований.

    - Шкаф преобразователя должен быть постоянно закрыт.

    - Преобразователь должен обслуживаться лицами, освоившими инструкцию, правила технической эксплуатации, ремонта преобразователя и допущенных к обслуживанию распоряжением по предприятию. Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже III и разряд не ниже пятого.

    - Управление преобразователем (подготовка к работе, пуск, управление в процессе работы, выключение) производится оператором, обученным общим правилам техники безопасности и эксплуатации, прошедшим инструктаж и имеющим квалификационную группу не ниже II по технике безопасности.

    - Для правильной эксплуатации преобразователя, до его пуска, необходимо тщательно изучить настоящую инструкцию и при эксплуатации преобразователя строго выполнять ее требования.

    - Все работы, проводимые на преобразователе, регистрируются в формуляре РК18.00.00.000ФО.

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

  - Безопасное обслуживание преобразователя обеспечивается выполнением требований глав: ЭШ4.1; ЭШ4.41…ЭШ4.80 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором, соответствующих глав общих правил техники безопасности, а также выполнением требований настоящей инструкции.

  - Степень защиты преобразователя от соприкосновения обслуживающего персонала с токоведущими частями, от попадания твердых тел, пыли, проникновения воды по 1Р21 ГОСТ 142544-80.

  - Не допускается эксплуатация преобразователя при открытых дверях преобразователя.

  - Шкаф преобразователя должен быть заземлен в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (глава 1-8-36), утвержденными техническими управлениями МЭС и Государственной инспекцией по промэнергетике и энергонадзору МЭС 1975г.

  - Преобразователь оборудован контрольными лампами, сигнализирующими о его работе и аварийном выключении.

  - Порядок проведения работ внутри шкафа следующий:

    - Отключить рубильник (автоматический выключатель) на цеховом щите питания.

    - Удалить предохранители в цеховом щите питания, через которые подается электропитание к преобразователю.

    - Убедится в отсутствии напряжения с помощью указателя напряжения.

    - Отрыть двери шкафа преобразователя. Снять потенциал с силовых конденсаторов путем закорачивания выводов конденсаторов резистором сопротивлением 20 Ом, мощностью 20Вт. Работу по данному пункту необходимо производить в диэлектрических перчатках.

    - Провести все необходимые работы внутри шкафа.

  - При использовании осциллографа для наблюдения за электромагнитными процессами протекающими в преобразователе, необходимо соблюдать следующие правила:

    - Питание осциллографа производить через разделительный трансформатор.

    - Осциллограф должен находится на изолирующей подставке.

    - Переключение режимов работы осциллографа производить в резиновых перчатках.

    - Осциллограф не заземлять!

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

4.1. Произвести установку преобразователя в соответствии с требованиями «Правил устройств электроустановок». М. «Атомиздат», 1978г. в следующей последовательности:

4.1.1.	Установить шкаф преобразователя в соответствии с планировкой утвержденной главным инженером предприятия.

4.1.2.	Заземлить шкаф преобразователя (см. п. 3.4.).

    - Подключить преобразователь к цеховому щиту питания при выключенном цеховом рубильнике и снятых предохранителях на щите питания.

    - Произвести подвод охлаждающей воды к напорному коллектору. Подключить сливной коллектор к цеховой канализационной системе.

- ПОДКОТОВКА К РАБОТЕ.

  - Произвести проверку систем охлаждения преобразователя.

    - Открыть вентили системы охлаждения.

    - Убедиться в герметичности всех гидравлических соединений.

  - Произвести проверку силовой части преобразователя.

  - Проверить работу БУЗ в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации РК18.02.00.000ТО.

  - Провести проверку работоспособности преобразователя в режиме короткого замыкания.

    - Подключить конденсаторы емкостью 100мкФ, напряжением 1000В (например, К75-40б-1000В-100мкФ 10%-В) к контактам электрическим КЭ1, КЭ2, КЭ3, так, чтобы питающая сеть была подключена к автоматическому выключателю QF1 устройства силового через данные конденсаторы, или вместо конденсаторов включить резистор сопротивлением ≈2 Ом мощностью не менее 10 кВт в разрыв питания инвертора.

    - Замкнуть выходные шины преобразователя контакты электрические КЭ5, КЭ6 перемычкой.

    - Проверить правильность подключения преобразователя.

    - Переключить тумблер S1 «Работа»- «Наладка», расположенный на БУЗе в положение «Работа» (см. схему РК.18.02.06.000ЭЗ), а тумблер АПЧ в положение «Выкл» (см. схему РК.18.02.08.000ЭЗ).

    - Повернуть ручку «Мощность» на панели управления против часовой стрелки до упора.

    - Включить тумблер «БУЗ» на панели управления (РК.18.01.00.000ЭЗ) при этом должна загореться лампочка «Готов».

    - Включить преобразователь кнопкой SB1 «Пуск», затем переключателем SB2 «Нагрев» установленные на панели управлении. Признаком нормальной работы преобразователя является наличие характерного звука и показания приборов на панели управления РА1 «Ток выпрямителя» и PV1 «Напряжение выпрямителя».

    - В режиме короткого замыкания нагрузки произвести следующие работы и проверки:

      - Время проводимости тиристора tT, время проводимости диода tд (время проводимости диода равно времени запирания тиристора), период собственных колебаний Т0 и период вынужденных колебаний Т1 (см. рис. 1) должны иметь примерно следующие значения:

tT=_________________мкс	Показания РА1	20…40А

tд=_________________мкс	Показания PV1	500…540В

T0=________________мкс

T1=________________мкс

      - Путем подбора емкостей коммутирующих конденсаторов С3, и индуктивности коммутирующего дросселя L3 (см. схему РК.18.00.00.000ЭЗ) и, контролируя с помощью осциллографа форму выходного тока (см. рис. 1) добиться получения параметров, указанных в п. 5.4.8.1.

Форма выходного тока моста инвертора в режиме короткого замыкания – ось 1.

Форма выходного тока моста инвертора в нагрузочном режиме – ось 2.

В таблице 1 приведены возможные значения индуктивности дросселя и емкости конденсатора коммутирующего контура.

Таблица 1.

| fвых (кГц) | 2,4 | 8 | 2,4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рвых, (кВт) | 250 | 250 | 320 | 320 |
| Lr, (мкГн) | 50 | 22 | 40 | 14 |
| Ск, (мкФ) | 80 | 30 | 110 | 38 |

    - Проверить равномерность деления напряжения и скорости его нарастания по последовательно соединенным тиристорам инвертора (см. схему РК18.00.00.000ЭЗ).

Типовые значения амплитуды напряжений UTv и скорости нарастания прямого напряжения du/dt последовательно соединенных тиристоров инвертора приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Номер тиристора по схеме | Режим |
| --- | --- |
|  | А | В |
| Параметр | du/dt (В/мкс) | UTv (B) | du/dt (В/мкс) | UTv (B) |
| V14-C-V21 | 100±5 | 500±50 | 50±5 | 750±50 |

Где А- режим короткого замыкания, характеризующийся предельными значениями скорости нарастания напряжения на тиристорах инвертора;

В- режим работы преобразователя в нагрузочном режиме.

При разнице напряжений, превышающей 15% проверить исправность RC-цепей и устранить неисправность. На распределение напряжений также влияет неидентичность диодов, включенных встречно-параллельно тиристорам, по времени восстановления.

    - Проверить работу максимально-токовой защиты преобразователя. Работа защиты проверяется путем разряда предварительно заряженного от контактов стабилизатора напряжения БУЗ, конденсатора типа К73-17-160В-10мкФ на нагрузочный резистор R1…R3 трансформаторов тока ТА1…ТА3 (см. схему РК18.00.00.000ЭЗ)

  - Произвести проверку работоспособности преобразователя при работе на нагрузку при полном напряжении питающей сети.

    - Исключить конденсаторы из питающей сети преобразователя (или резистор – см. п.5.4.).

    - Снять перемычку между контактами электрическими КЭ5, КЭ6.

    - Подключить выходные контакты КЭ5, КЭ6 преобразователя к нагрузке.

    - Выполнить пункты 5.1.1, 5.4.6.

    - Включить преобразователь. Плавно увеличивая частоту найти резонанс. При необходимости изменения выходной мощности произвести изменение, приведенного к инвертору, активного сопротивления нагрузки (за счет подбора емкостей коммутирующей и компенсирующей батарей конденсаторов; коэффициента трансформации, согласующего трансформатора). При этом желательно добиться, чтобы соотношения тока встречно-параллельного диода к току тиристора  по амплитуде не превышало коэффициента 1/5, а между моментом включения встречно-паралельных диодов и включения очередных тиристоров инвертора существовала пауза не менее 5 мкс. Преобразователь может работать и без паузы, в режиме отсечки тока встречных диодов, но при этом длительность тока диода должна быть больше времени восстановления тиристоров во избежание срыва инвертора.

    - При увеличении мощности преобразователя возможно срабатывания защиты (МТЗ). В этом случае необходимо отрегулировать уставку МТЗ поворачивая движок резистора R18 (РК18.02.04.000ЭЗ) по часовой стрелке. Порог уставки должен превысить максимальный ток приблизительно на 10%.

    - Произвести наладку узла автоматической подстройки частоты после проверки работоспособности преобразователя в ручном режиме в соответствии с РК18.02.00.000ТО.

  - Проверка и подстройка автоматики преобразователя.

5.6.1. Преобразователь имеет систему автоматики, содержащую два канала и позволяющую поддерживать заданный коэффициент мощности нагрузки (cos(н) или стабилизировать напряжение на ней, оба канала регулирования воздействуют на задающий генератор БУЗа, управляя частотой.

В режиме поддержания заданного cos(н система регулирования по каналу стабилизации напряжения защищает преобразователь от повышения напряжения на его выходе выше заданного значения по каналу стабилизации напряжения, что предотвращает срыв инвертирования.

Канал поддержания заданного cos(н предотвращает работу преобразователя на емкостную нагрузку при изменении ее параметров, когда заданное Uвых не может быть получено. В этом случае на выходе преобразователя будет поддерживаться максимально возможное напряжение.

    - При проведении пусконаладочных работ на преобразователе или при смене нагрузки для обеспечения работы системы автоматики, необходимо осуществить проверку и подстройку системы, для чего:

      - Установить ячейку управления инвертором «ЯУ» в БУЗе через ячейку контроля «ЯК».

      - Установить переключатель SA1 «АПЧ» в «ЯУ» в нижнее положение (автоматика отключена).

      - Резистор R16 «ЯУ» повернуть против часовой стрелки до упора.

      - Подключить осциллограф или тестер к контрольным точкам КТ2 (Я- Х3) и КТ4 (Я- Х5) общий. Предел измерения –0…15В.

      - Включить преобразователь и ручкой управления преобразователя «Мощность» установить выходную частоту, соответствующую максимальному току инвертора преобразователя по амперметру РA1 « Ток выпрямителя», что соответствует работе преобразователя на резонансной частоте нагрузи.

      - Убедиться, что при увеличении выходной частоты преобразователя выше резонансной на входе осциллографа появляется положительное напряжение. Если напряжение отрицательно, необходимо отключить преобразователь, поменять местами проводники, подключенные к контактам 16, 17 разъема Х4 (см. схему РК18.00.00.000ЭЗ).

      - Включить преобразователь, убедиться в выполнении требований п. 5.6.26., отключить преобразователь.

      - Перевести переключатель ЯУ-SA1 в положение «АПЧ».

      - Повернуть ручку управления «Мощность» по часовой стрелки до упора.

      - Включить преобразователь. Выходная частота преобразователя при этом должна быть равна резонансной частоте.

      - Вращением ручки управления «Мощность» против часовой стрелки убедиться в плавном регулировании напряжения на нагрузке.

      - В случае возникновения автоколебаний (Быстрое циклическое изменение выходной частоты преобразователя) увеличить емкость конденсатора ЯУ-С5 до их исчезновения.

      - Отключить преобразователь.

      - Установить ЯУ и ЯК в кассету БУЗ.

  - Проверка и подстройка платы управления выпрямителем.

    - Проверка выходного напряжения выпрямителя.

Подключить осциллограф через делитель, обеспечивающий наблюдение напряжений до 600В к выходным шинам силового выпрямителя, причем общий провод осциллографа подключить к минусовой шине, а сигнальный провод делителя – к плюсовой шине. Осциллограф включить в режиме синхронизации от сети. При отсутствии в осциллографе такого режима следует подать синхронизирующее напряжение от сети через разделительный трансформатор на вход внешней синхронизации, либо на вход вертикального отклонения второго луча. Включить преобразователь. Форма кривой должна соответствовать рис.2. Кривая содержит шесть импульсов за период. Значение выходного напряжения выпрямителя при напряжении сети 380В и отсутствии переноса фаз должно быть 500+10В. Амплитуда пульсаций ∆U должна быть одинаковой для всех шести импульсов.

С помощью резистора R1 на ПУВ можно, при необходимости, регулировать значение выходного напряжения выпрямителя.

    - Проверка инверторного режима выпрямителя.

Для проверки инверторного режима необходим двухканальный запоминающий осциллограф.

Отсоединить измерительный шунт (разрывается цепь выпрямитель-инвертор). Подсоединить нагрузку к выходу инвертора сопротивлением 50 Ом мощностью не менее 5кВт. Подключить один вход осциллографа к управляющему переходу тиристора V1 выпрямителя, причем общий провод осциллографа подсоединить к катоду тиристора. Через делитель 1:100 подключить второй вход осциллографа к аноду и к катоду тиристора. Осциллограф должен быть изолирован от «земли». Включить автоматический выключатель преобразователя. Включить нагрев. Форма напряжения должна соответствовать выпрямительному режиму (рис. 3).

Настроить осциллограф на запоминание кривой до и после выключения переключателя «нагрев».

Выключить нагрев. Форма напряжения должна соответствовать инверторному режиму (рис. 3). С момента выключения процесс должен продолжаться 5 периодов, после чего импульсы с тиристоров снимаются.

Выключить преобразователь, восстановить схему.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ.

  - Для включения преобразователя необходимо выполнить следующее:

    - Включить выключатель QF2 в силовой схеме.

    - Включить выключатели QF1 и QF2 на плате коммутации (ПК) и тумблер «БУЗ» панели управления (см. схему РК18.01.00.000ЭЗ).

    - Переключатель S1 «Работа/наладка» ячейки пуска (см. схему РК18.02.06.000ЭЗ) БУЗа перевести положение «Работа», а переключатель S1 (РК18.05.00.000Э3) «Блокировка» в положение «Выключено».

    - Открыть вентили системы охлаждения преобразователя.

    - Закрыть двери преобразователя. Должна гореть лампочка HL «Готов» на панели управления.

    - Повернуть ручку регулятора «Мощность» на панели управления преобразователя против часовой стрелки до упора.

    - Убедиться, что нагрузка подключена к преобразователю и открыт вентиль водоохлаждения индуктора и компенсирующей батареи конденсаторов.

    - Нажать кнопку-табло SB3 «Пуск», затем переключатель SB2 перевести в положение «Нагрев». При этом появится характерный звук работающего преобразователя. Приборы на панели управления преобразователя должны показывать:

PA1 «Ток выпрямителя»	20…100 А

PV1 «Напряжение выпрямителя»	________В

P1 «Частота инвертора»	________Гц.

    - Ручкой «Мощность» на панели управления преобразователем установить необходимую величину входного тока по амперметру «Ток выпрямителя».

    - По окончании работы выключить преобразователь переключателем «Нагрев» SB2, а затем кнопкой SB4 «Стоп» на панели управления и прекратить подачу воды на преобразователь, а после охлаждения индуктора и на технологическую нагрузку.

    - При аварийных процессах в нагрузке или преобразователе (замыкание на землю, срыв инвертирования, обрыв линии) преобразователь отключается автоматически и загорается лампочка HL4 «Защита» на панели управления.

- ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА.

  - Для проведения контрольных испытаний, профилактических работ и выявления неисправностей необходима следующая аппаратура и принадлежности.

    - Электронный осциллограф С1-96 (С1-54, С1-55, С1-68, С1-94).

    - Прибор комбинированный Ц43401 (Ц4342, Ц4312).

    - Мегомметр типа М4101 на 500 или 1000В.

    - Измеритель индуктивности и емкости типа Е7-8 (Е7-4, Е7-11, Е7-12).

    - Трансформатор измерительный.

  - На панели управления установлены следующие приборы:

РА1 – амперметр постоянного тока М42300, 750А – 1,5 для контроля выходного тока выпрямителя.

РV1 – вольтметр постоянного тока М42300, 600В – 1,5 для контроля выходного напряжения выпрямителя.

Цифровой индикатор для контроля выходного напряжения инвертора и выходной частоты.

  - При измерении параметров, наладке преобразователя, корпуса аппаратуры и приборов при работе под напряжением не должны заземлятся. Работы должны проводится специально обученным персоналом с особой осторожностью и соблюдений техники безопасности.

  - Провести и контроль параметров блока управления и защиты в соответствии с техническим описанием на БУЗ РК18.02.00.000ТО.

  - Контроль силовых вентилей преобразователя.

    - Проконтролировать наличие и полярность импульсов управления на тиристорах инвертора V14…V21 (в режиме «Наладка»).

    - Проконтролировать напряжение на тиристорах инвертора V14…V21. Подключить вход осциллографа через делитель 1:100 или 1:10 выводом анод-катод тиристоров. Осциллограф должен быть изолирован от «земли». Все переключения и подстройки осциллографа производить в диэлектрических перчатках, находясь на диэлектрическом коврике. Прикасаться к посторонним предметам запрещается. Амплитуда напряжения на каждом из тиристоров не должна превышать 0,7 от класса тиристора.

    - Контроль исправности тиристоров и диодов осуществляйте с помощью тестера путем измерения сопротивления в прямом и обратном направлениях. Для точного контроля необходимо снять тиристор и использовать мегомметр. Сопротивление в прямом и обратном направлениях должно быть не менее 1 Мом. Для встречно-параллельных диодов сопротивления в прямом направлении близко к нулю, а в обратном не менее 1 Мом.

  - Контроль выходного тока преобразователя.

    - Проконтролировать выходной ток преобразователя, для чего входной кабель осциллографа подключить к измерительному трансформатору тока, установленного на выходной шине преобразователя.

    - Контроль исправности конденсаторов ЭЭВК, К78-20 осуществлять с помощью мегомметра. Сопротивление между выводами и корпусом должно быть не ниже 500 кОм. Выводы конденсатора предварительно отсоединить. После проверки конденсатора, разрядить его через резистор сопротивлением 20…200 Ом мощностью 10…50 Вт.

- ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ.

Перечень основных проверок технического состояния преобразователя приведен в табл. 4.

Табл.4

| Проверяемые элементы. Методы проверки. | Технические требования. |
| --- | --- |
| Тиристоры и диоды выпрямителя и инвертора. Тиристоры выпрямителя V1…V6 Тиристоры инвертора V14…V21. | В прямом и обратном направлении – 5…10кОм. В прямом направлении 5…10кОм, в обратном – около нуля. |
| Сопротивление изоляции входа нагрузки относительно «земли». Проверяется мегомметром на 1000В, класс 1,0. | Сопротивление должно быть не менее 2кОм. |

Примечание: Результаты замеров даны для случая, когда система охлаждения преобразователя заполнена водой.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНИСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице 5.

Табл.5.

| Наименование неисправности, внешнее проявление. | Вероятная причина. | Способы устранения. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| При нажатии кнопки «Пуск» и выключении SB2 «Нагрев» преобразователь не включился. | Не работает плата управления выпрямителем. | Перезапустить программу микроконтроллера кнопкой SW1 на ПУВ. |
|  | Не работает блок управления и защиты. Не поступают отпирающие импульсы на управляемый выпрямитель. | Устранить причину в соответствии с РК18.02.00.000.ТО РК18.02.00.000Э4 РК18.18.00.000Э3 |
| При пуске преобразователя, либо во время работы, срабатывает защита и преобразователь отключается. | Пробиты коммутирующие конденсаторы С3, либо коммутирующий дроссель L3. | Проверить конденсаторы мегомметром по п.7.7. Неисправные коммутирующие конденсаторы, либо дроссель заменить. |
|  | Пробиты силовые вентили выпрямителя, либо инвертора. | Заменить вышедшие из строя силовые вентили. |
|  | Нарушены цепи защиты. | Проверить исправность цепей защиты. |
|  | Входной ток превысил уставку защиты. | Не увеличивать входной ток преобразователя выше номинального значения. |
|  | Время работы тиристоров больше уставки защиты. | Необходимо правильно согласовать параметры преобразователя с нагрузочным контуром. |
|  | Нарушена подача охлаждающей воды. | Проверить систему охлаждения и устранить неисправность. |
|  | Нарушен контакт в цепи коммутирующих элементов. | Затянуть крепежные болты в цепи коммутирующих элементов и нагрузки. |
|  | Короткое замыкание в цепи нагрузки. Короткое замыкание на «землю» | Устранить короткое замыкание. |
| 1 | 2 | 3 |
| Преобразователь отключается от срабатывания автоматического выключателя QF1. | Пробой вентилей выпрямителя из-за: | См. ниже. |
|  | Нарушения работы блока управления и защиты. | Проверить блок управления и защиты в режиме «Наладка». |
|  | Нарушения цепей защиты. | Проверить исправность цепей защиты. |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

  - Для обеспечения работоспособности преобразователя в условиях производства необходимо проведение систематических профилактических работ.

При этом следует проводить:

- еженедельное техническое обслуживание;

- ежемесячное техническое обслуживание;

- ежегодное техническое обслуживание.

  - Еженедельное техническое обслуживание.

    - Провести работы согласно п.3.6.

    - Провести визуально и убедится в исправном состоянии преобразователя.

    - Проверить наличие протока воды в системе охлаждения преобразователя. Убедится в отсутствии подтеков воды на охлаждающих элементах. В случае обнаружения воды, утечку нужно устранить.

  - Ежемесячное техническое обслуживание.

    - Провести работы согласно п.10.2.

    - Продуть элементы преобразователя сжатым воздухом.

    - Проверить надежность крепления всех контактных соединений преобразователя.

  - Ежегодное техническое обслуживание.

    - Провести работы согласно п.10.3.

    - Проверить наличие электрического контакта в местах паек проводов.

    - Проверить техническое состояние преобразователя согласно табл.4.

    - Провести очистку деталей преобразователя от пыли.

    - Промыть печатные платы, конденсаторы RC-цепей и разъемы БУЗ этиловым спиртом.

  - Не допускается оставлять посторонние металлические предметы в шкафу преобразователя при всех видах ремонта.

  - Допускается замена вышедших из строя тиристоров и диодов только на аналогичные. При замене необходимо руководствоваться требованиями технических условий на заменяемые элементы по монтажу и пайке.

  - При работе преобразователя частоты возможно отложение солей и осадок частиц в каналах системы охлаждения, что не только уменьшает проток воды, но и ухудшает теплопроводность, что снижает эффективность охлаждения. Для удаления рыхлого осадка необходимо продуть каналы системы охлаждения сжатым воздухом под давлением 4…6 атм. Для этого подключить шланг со сжатым воздухом к соответствующему каналу охлаждения.

  - Регистрацию ремонтов и осмотров проводить в формуляре РК18.00.00.000ФО.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

  - Преобразователь является сложным электронным устройством и требует аккуратного обращения и ухода в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения на складе.

Преобразователь может храниться в капитальных отапливаемых хранилищах.

Условия хранения в отапливаемых помещениях:

- температура воздуха	от 5 до 40 оС;

- относительная влажность воздуха	до 80% при температуре +25 оС.

  - Если преобразователь, находившейся в эксплуатации, длительное время не будет использоваться, рекомендуется произвести консервацию преобразователя.

При консервации преобразователя необходимо выполнить следующие операции:

    - Слить воду из системы охлаждения и продуть его сжатым воздухом.

    - Очистить преобразователь от пыли и грязи.

    - Разъемы оборачиваются бумагой и обвязываются нитками по ГОСТ6309-87.

    - Консервация БУЗ осуществляется в соответствии с РК18.02.00.000ТО.

- ТРАНСПОРТИТРОВАНИЕ.

  - Транспортирование преобразователя потребителю осуществляется всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли. В процессе транспортирования – не кантовать.

  - Предельные условия транспортирования:

Температура воздуха от	– 30 до + 40 оС.

Атмосферное давление	12 кПа

  - Перед транспортированием необходимо слить воду из системы охлаждения и продуть ее сжатым воздухом.

# Text boxes

Id

t мкс

tТ

tg

To

T1

t мкс

1

2

Рис. 1

∆U

Рис. 2

U

t

U

U

2

1

t

t

Рис. 3

Момент

выключения

Выпрямительный

режим

Инверторный

режим

20 мс

26,6 мс

20 мс